Davidescu Ioan-Grigore

Sat Darza, Str. Darza nr. 316A, com. Crevedia, jud. Dambovita

Tel: 0744 500 090  |  E-mail: ionut@extra-net.ro

Data: 10 martie 2026

Catre:

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (ANPC)

Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucuresti

office@anpc.ro  |  www.anpc.ro

Spre stiinta: ANRE — Directia control si solutionare plangeri  |  anre@anre.ro

SESIZARE

privind furnizarea deficitara si persistenta a serviciului de distributie a energiei electrice cu prejudiciu economic direct si material dovedit

Stimate doamna / Stimate domnule,

Formulez prezenta sesizare impotriva operatorului DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. (DEER), Sucursala Targoviste, in calitate de consumator\prosumator care plateste lunar pentru un serviciu de distributie a energiei electrice pe care nu il primeste la parametrii contractuali si legali. Sesizarea este sustinuta de date obiective inregistrate automat pe o perioada de 993 de zile si de un prejudiciu economic direct estimat la peste 38.500 lei.

# 1. Cine sunt si ce primesc

| Persoana fizica | Date identificare |
| --- | --- |
| Nume, prenume | Davidescu Ioan-Grigore |
| Adresa loc de consum | Sat Darza, str. Darza nr. 316A, com. Crevedia, jud. Dambovita |
| Nr. loc de consum / POD | 7003722402 / POD 594030600001985396 / PTA 3390 |

Operatorul reclamat: DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. (DEER), Sucursala Targoviste, Calea Domneasca nr. 236, 130016, Targoviste, jud. Dambovita. CIF: RO14476722.

# 2. Serviciul platit vs. serviciul primit

Platesc lunar factura de energie electrica si ma astept sa primesc in schimb un serviciu de distributie continuu si la parametrii prevazuti de lege. In realitate, in ultimii ani situatia este urmatoarea:

- 301 de intreruperi documentate automat in perioada 25.04.2023–10.03.2026 (1050 zile), la o frecventa medie de 7,5 intreruperi/luna. Datele sunt publice si verificabile la https://deer-stats.extra-net.ro.

- Intreruperi aproape zilnice in ultimele luni — 1 pana la 3 evenimente pe zi, fara notificare, fara explicatie, fara remediere.

- Intreruperi de 16–60 de secunde confirmate prin masurare directa la punctul de consum — nu simple clipiri, ci caderi complete ale tensiunii care opresc si reseteaza echipamentele.

- 176 de intreruperi simultane la doua transformatoare distincte (PTA 3390 si PTA 3218) — demonstreaza o cauza sistemica in reteaua de medie tensiune, nu incidente izolate.

Subliniez ca nu am intalnit un astfel de comportament al retelei electrice nicaieri altundeva in Romania. Suntem in anul 2026, la aproximativ 25 km de capitala tarii. Un serviciu cu intreruperi aproape zilnice nu reprezinta o calitate acceptabila a furnizarii, indiferent de cauza tehnica invocata de operator.

# 3. Prejudiciul economic direct

Intreruperile repetate au generat cheltuieli reale si pierderi economice documentabile. Prezint mai jos o estimare a prejudiciului suportat exclusiv din cauza calitatii deficitare a serviciului de distributie:

| Tip prejudiciu | Valoare estimata | Observatii |
| --- | --- | --- |
| UPS-uri si echipamente de protectie achizitionate exclusiv din cauza calitatii deficitare a retelei in perioada 2024-2026 | ~10.000 lei | 2 buc UPS APC 2200VA |
| Achizitia uni generator in aceasi perioada 2024-2026 | ~7.000 lei | 1 buc Subaru EX Generator |
| Invertor solar Deye 12kW defectat ca urmare a intreruperilor repetate | ~8.500 lei (1.700 EUR) | Davidescu Ioan, loc de consum PTA 3390, |
| Productie solara pierduta pe perioada defectarii si functionarii defectuoase a invertorului | Necuantificat exact | Prejudiciu continuu, estimabil pe baza productiei medii |
| Pierderi de productivitate — resetari echipamente, blocaje activitate, timp pierdut la fiecare eveniment, mentionez ca administrez o companie de software si mare pare din activate o desfasor acasa la locul de consum. | Necuantificat exact | Documentabil prin frecventa intreruperilor (463 evenimente / 993 zile) |
| TOTAL prejudiciu direct estimat | peste 25.500 lei | La care se adauga prejudicii continue necuantificate |

Invertorul solar Deye 12kW (valoare ~1.700 EUR / ~8.500 lei) s-a defectat ca urmare directa a intreruperilor repetate de tensiune, iar sistemul de productie fotovoltaica a functionat defectuos pe o perioada extinsa, generand o pierdere de productie solara greu de cuantificat exact, dar reala si continua.

UPS-urile si echipamentele de protectie su generare curent (estimate la ~17.000 lei) au fost achizitionate exclusiv pentru a compensa calitatea deficitara a retelei — cheltuieli care nu ar fi existat daca serviciul ar fi fost furnizat la parametrii contractuali. Documentele justificative pot fi puse la dispozitie in cadrul unui control.

La acestea se adauga pierderi de productivitate la fiecare eveniment: echipamente care nu pot fi toate protejate prin UPS, resetari de sisteme, blocaje in activitatea ART INFOMARK SRL, timp pierdut si degradarea in timp a aparaturii electronice prin cicluri repetate de oprire-pornire.

# 4. Operatorul a recunoscut problema dar nu a remediat-o

DEER a recunoscut in raspunsul nr. RUR/DEER PL/11658/02.03.2026 un numar de 51 de RAR+ (reanclanari automate) in 14 luni. Cu toate acestea:

- Nu a furnizat niciun timestamp individual sau durata per eveniment — ceea ce face imposibila orice verificare independenta.

- A atribuit cauzele stolurilor de pasari pe liniile de medie tensiune — explicatie incompatibila cu faptul ca 55% din intreruperi se produc sistematic in intervalul 05:00–11:59 si ca 176 de evenimente sunt simultane la doua transformatoare distincte.

- A anuntat lucrari de montare a tecilor si palariilor electroizolante, fara niciun termen ferm asumat.

- Nu a acordat nicio compensatie si nu a desemnat niciun responsabil de caz.

Problema a fost sesizata repetat incepand din 2020. In 5-6 ani, situatia nu s-a remediat — dimpotriva, s-a agravat.

5. Confirmarea comunitara a problemei — petitie publica cu 630+ semnaturi

Aspectele sesizate nu reprezinta o perceptie individuala. Locuitorii comunei Crevedia au initiat din proprie initiativa, independent de orice demers al subsemnatului, o petitie publica adresata DEER, disponibila la: https://democm.declic.ro/petitions/stop-intreruperilor-repetate-si-nejustificate-de-energie-electrica-in-comuna-crevedia

Petitia a strans peste 630 de semnaturi si documenteaza aceleasi fenomene descrise in prezenta sesizare: intreruperi repetate, de 2-3 ori pe zi, fara notificare si fara explicatii. Faptul ca aceasta mobilizare a aparut spontan, din initiativa comunitatii, fara nicio legatura cu sesizarile mele formale, constituie o confirmare independenta ca:

- problema este reala si larg resimtita la nivelul intregii comune, nu doar la cele doua locuri de consum ale subsemnatului;

- raspunsurile DEER care minimizeaza sau relativizeaza situatia contravin perceptiei directe a sute de consumatori;

- este necesara o investigatie de anvergura, nu o solutionare punctuala a unei sesizari individuale.

Solicitam ANRE sa ia act de aceasta confirmare comunitara in evaluarea gravitatii situatiei si a adecvarii raspunsului DEER.

# 6. ANRE a intervenit fara rezultat

Am formulat o sesizare la ANRE (nr. 12806/02.02.2026), care a solicitat DEER un raspuns pana la 04.03.2026. Raspunsul primit este insuficient si nu contine date verificabile. Fenomenul continua cu aceeasi intensitate si dupa interventia ANRE.

Avand in vedere ca aspectele sesizate la ANRE sunt cunoscute autoritatii de reglementare fara a fi condus la remediere, formulam prezenta sesizare catre ANPC in exercitarea drepturilor noastre ca consumatori, independent de procedura in curs la ANRE.

# 7. Istoricul sesizarilor — 5 ani fara remediere

- 2020–2025: sesizari repetate la DEER, fara remediere

- 19.01.2026: reclamatie DEER (RUR 3152) — raspuns: clasificare ca microintreruperi sub 3 secunde, fara masuri

- 02.02.2026: reclamatie ANRE (nr. 12806)

- 18.02.2026: ANRE sesizeaza DEER (nr. 25952), termen raspuns 04.03.2026

- 02.03.2026: raspuns DEER fara date verificabile, fara plan concret, fara termene

- 10.03.2026: fenomenul continua — 17 evenimente inregistrate in ultimele 19 zile

# 8. Solicitari

- Efectuarea unui control la DEER Targoviste privind respectarea drepturilor consumatorilor din com. Crevedia in privinta continuitatii alimentarii cu energie electrica si a calitatii serviciului furnizat.

- Verificarea conformitatii serviciului furnizat cu parametrii contractuali si legali, avand in vedere ca duratele confirmate la punctul de consum (16–60 secunde, tensiune 0V) depasesc pragul invocat de operator ca temei de exonerare (3 secunde).

- Sanctionarea operatorului pentru furnizarea unui serviciu deficitar in mod cronic si persistent, cu impact economic direct si documentat asupra consumatorilor.

- Obligarea DEER la acordarea compensatiilor datorate conform Standardului de performanta ANRE (Ordinul 46/2021) si la comunicarea calculului detaliat al acestora.

- Obligarea DEER la instalarea unui analizor de calitate a energiei functional la punctul de delimitare, cu sursa proprie de alimentare de rezerva. Dispozitivul instalat anterior (cca. 2022) devenea inoperabil la fiecare intrerupere din cauza lipsei sursei de rezerva, facand monitorizarea complet inutila.

- Obligarea DEER la prezentarea unui plan de masuri cu termene ferme pentru remedierea deficientelor din reteaua de distributie care alimenteaza zona Darza / Crevedia.

- Informarea consumatorilor afectati cu privire la drepturile lor si la modalitatile de obtinere a compensatiilor.

Cu deosebit respect,

Davidescu Ioan-Grigore — in numele propriu si al ART INFOMARK SRL

Sat Darza, com. Crevedia, jud. Dambovita  |  0744 500 090  |  ionut@extra-net.ro

10 martie 2026

Anexe:

- Raport tehnic intreruperi 993 zile (13.01.2026)

- Date monitorizare online verificabile: https://deer-stats.extra-net.ro

- Petitie comunitara (630+ semnaturi): https://democm.declic.ro/petitions/stop-intreruperilor-repetate-si-nejustificate-de-energie-electrica-in-comuna-crevedia

- Raspuns DEER nr. RUR/DEER PL/11658/02.03.2026

- Adresa ANRE nr. 25952/18.02.2026

- Raspuns DEER nr. RUR 3152/19.01.2026